## LEEME
MODELO DE OPTIMIZACION RALCO + PANGUE (v1 - solo fisico)
Objetivo: encontrar la FECHA OPTIMA de inicio del mantenimiento de Ralco que
MINIMICE el vertimiento esperado (energia perdida, MWh) de Ralco + Pangue.
Como usar:
1) Edite los valores de la hoja 'Parametros' (columna VALOR).
2) Copie los Excel de afluentes en la carpeta 'datos/' (o ajuste las rutas).
3) Ejecute: python src/modelo.py
4) Revise los resultados en la carpeta 'salidas/'.
Salidas principales:
- resumen_fecha_optima.csv : fecha optima por duracion y KPIs.
- barrido_fechas.csv : vertimiento esperado vs fecha de inicio (curva).
- bandas_probabilidad.csv : resultados por banda de 20% (humedo->seco).
- cota_evolucion_bandas.csv : evolucion diaria de cota por banda.
- detalle_diario_bandas.csv : series diarias promedio por banda.
Convenciones de unidades: cota[msnm] volumen[Mm3] caudal[m3/s] energia[MWh]
Rendimientos usados: Rendimiento_Ralco2 y Rendimiento_Pangue2 [MW/(m3/s)].
Bandas de probabilidad: los escenarios (años hidrologicos) se ordenan de HUMEDO
a SECO. Numeros mas ALTOS = mas SECOS = menor vertimiento (80-100%).
Nota: el modelo trabaja los embalses en VOLUMEN y solo convierte a cota para
mostrar la equivalencia (evita el error de ida-y-vuelta cota<->volumen).

## Parametros
PARAMETROS DEL MODELO
PARAMETRO | VALOR | UNIDAD | DESCRIPCION
RUTAS DE DATOS
ruta_afluentes_ralco | datos/S0130134-25_26.xlsx | texto | Ruta al Excel de caudales afluentes al embalse Ralco (caudales medios semanales, m3/s).
ruta_afluentes_pangue | datos/S0130514-25_26.xlsx | texto | Ruta al Excel de caudales de la hoya intermedia Pangue-Ralco (C.I. Bio Bio, m3/s).
carpeta_salidas | salidas | texto | Carpeta donde se guardan los resultados.
CAUDAL ECOLOGICO
caudal_ecologico_m3s | 27.1 | m3/s | Caudal ecologico permanente que Ralco entrega y que turbina Palmucho; tambien llega a Pangue.
POTENCIAS
ralco_pot_max_MW | 640 | MW | Potencia maxima de Ralco.
ralco_pot_min_MW | 100 | MW | Potencia minima de Ralco cuando opera (puede detenerse=0). [informativo v1]
pangue_pot_max_MW | 400 | MW | Potencia maxima de Pangue.
pangue_pot_min_MW | 20 | MW | Potencia minima de Pangue. Pangue NO puede detenerse.
COTAS / VOLUMENES RALCO
ralco_cota_ini | 725 | msnm | Cota inicial de Ralco al 01-ene.
ralco_cota_min_op | 692 | msnm | Cota minima de operacion de Ralco.
ralco_cota_max | 725 | msnm | Cota maxima de Ralco.
ralco_cota_umbral_baja | 710 | msnm | Umbral: sobre esta cota la bajada diaria maxima es mayor.
ralco_baja_sobre_umbral_cm | 40 | cm/dia | Bajada maxima de cota por dia SOBRE la cota umbral (710).
ralco_baja_bajo_umbral_cm | 25 | cm/dia | Bajada maxima de cota por dia BAJO la cota umbral (710).
ralco_cota_vertimiento | 708 | msnm | Ralco solo puede verter sobre esta cota. [restriccion v2/binaria]
COTAS / VOLUMENES PANGUE
pangue_cota_ini | 510 | msnm | Cota inicial de Pangue al 01-ene.
pangue_cota_min_op | 507 | msnm | Cota minima de operacion de Pangue.
pangue_cota_max | 510 | msnm | Cota maxima de Pangue (opera sin restricciones de bajada).
TEMPORADA DE RIEGO
riego_mes_ini | 1 | mes | Primer mes de riego (1=enero). En riego Ralco entrega al menos el afluente.
riego_mes_fin | 4 | mes | Ultimo mes de riego (4=abril).
MANTENIMIENTO RALCO
mant_duraciones_dias | 120,150,180 | dias | Duraciones a evaluar (base 120; sensibilidades 150 y 180). Ralco se detiene por completo.
mant_permite_cruce_anio | SI | SI/NO | Si SI, la ventana de mantenimiento puede cruzar el fin de año (calendario ciclico).
CONFIGURACION DE BUSQUEDA
busqueda_paso_dias | 15 | dias | Paso del barrido grueso de fechas de inicio del mantenimiento.
busqueda_refina_dias | 3 | dias | Paso del refinamiento fino alrededor de la mejor fecha gruesa.
n_iter_busqueda | 1 | - | Iteraciones de linealizacion en el barrido (1 = rapido).
n_iter_final | 3 | - | Iteraciones de linealizacion en el calculo final en la fecha optima.
n_bandas_probabilidad | 5 | - | Nro de bandas de probabilidad (5 => tramos de 20%).
criterio_bandas | afluente | afluente/vertimiento | Variable para ordenar escenarios de humedo a seco. 'afluente'=caudal anual afluente.

## Calendario
CALENDARIO Y REPARTO SEMANA -> DIA
Reparto de dias por semana segun largo del mes (regla del usuario):
Largo del mes | Dias sem1 | Dias sem2 | Dias sem3 | Dias sem4 | Total
31 | 7 | 8 | 8 | 8 | 31
30 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30
28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
29 | 7 | 7 | 7 | 8 | 29
Meses en orden calendario (01-ene a 31-dic) y numero de dias (año no bisiesto):
Mes | Dias
ENE | 31
FEB | 28
MAR | 31
ABR | 30
MAY | 31
JUN | 30
JUL | 31
AGO | 31
SEP | 30
OCT | 31
NOV | 30
DIC | 31
TOTAL | 365